## CHtag
Ch | 电流百分比限定值反馈 | ChAmpLmtSetPointFeedback | chiller | ampRatio | limit | setpoint | feedback
Ch | 电流百分比 | ChAMPS | chiller | ampRatio
Ch | 冷水温度设定 | ChChWTempSupplySetPoint | chiller | chilled | supply | water | temperature | setpoint
Ch | 冷水温度实际设定反馈 | ChChWTempSupplyActiveSetPoint | chiller | chilled | supply | water | temperature | active | setpoint
Ch | 蒸发器出水温度 | ChLeaveEvapTemp | chiller | leave | evaporator | temperature
Ch | 蒸发器进水温度 | ChEnterEvapTemp | chiller | enter | evaporator | temperature
Ch | 冷凝器进水温度 | ChEnterCondTemp | chiller | enter | condenser | temperature
Ch | 冷凝器出水温度 | ChLeaveCondTemp | chiller | leave | condenser | temperature
Ch | 冷凝器趋近温度 | ChEvapAppT | chiller | evaporator | approach | temperature
Ch | 蒸发器趋近温度 | ChCondAppT | chiller | condenser | approach | temperature
Ch | 蒸发器饱和温度 | ChEvapSatuTemp | chiller | evaporator | saturation | temperature
Ch | 冷凝器饱和温度 | ChCondSatuTemp | chiller | condenser | saturation | temperature
Ch | 故障代码 | ChWarningFaultCode | chiller | warning | fault | code
Ch | 冷凝器冷媒压力 | ChCondPressure | chiller | condenser | pressure
Ch | 蒸发器冷媒压力 | ChEvapPressure | chiller | evaporator | pressure
Ch | 蒸发器冷媒温度 | ChEvapTemp | chiller | evaporator | temperature
Ch | 冷凝器冷媒温度 | ChCondTemp | chiller | condenser | temperature
Ch | 排气温度 | ChGasExhaustTemp | chiller | gas | exhaust | temperature
Ch | 吸气温度 | ChGasSucTemp | chiller | gas | suction | temperature
Ch | 供油压力 | ChOILSupplyP | chiller | oil | supply | pressure
Ch | 油槽压力 | ChOILP | chiller | oil | pressure
Ch | 供油温度 | ChOILSupplyT | chiller | oil | supply | temperature
Ch | 油槽温度 | ChOILT | chiller | oil | temperature
Ch | 冷凝器水流量 | ChCondFlow | chiller | condenser | flow
Ch | 蒸发器水流量 | ChEvapFlow | chiller | evaporator | flow
Ch | 供液管温度 | ChRfgSupplyT | chiller | refrigerant | supply | temperature
Ch | 过冷度 | ChSupercoolT | chiller | supercooling | temperature
Ch | 过热度 | ChSuperheatT | chiller | superheating | temperature
Ch | 运行时间 | ChRunHour | chiller | run | hour
Ch | 油压差 | ChOILPD | chiller | oil | pressure | difference
Ch | 油温 | ChOILT | chiller | oil | temperature
Ch | 轴承温度 | ChGearT | chiller | gear | temperature
Ch | 线圈温度 | ChCoilT | chiller | coil | temperature
Ch | 导叶开度 | ChInletValvePosition | chiller | inlet | valve | position
Ch | 扩压器开度 | ChPressureRiserPosition | chiller | pressure | riser | position
Ch | 实际电压 | ChVoltage | chiller | voltage
Ch | 实际电流 | ChCurrent | chiller | current
Ch | 运行代码 | ChRunCode | chiller | run | code
Ch | 故障报警 | ChErr | chiller | error
Ch | 水温设定发送使能 | ChChWTempSupplySetPointEnable | chiller | chilled | water | temperature | supply | setpoint | enable
Ch | 是否可用 | ChEnable | chiller | enable
Ch | 手自动 | ChAutoMode | chiller | automatic | mode
Ch | 开关状态 | ChOnOff | chiller | onoff
Ch | 开关设定 | ChOnOffSet | chiller | onoff | set
Ch | 压缩机开关状态 | CompOnOff | compressor | onoff
Ch | 压缩机开关设定 | CompOnOffSet | compressor | onoff | set
Ch | 开关设定发送使能 | ChOnOffSetEnable | chiller | onoff | set | enable
Ch | 功率 | ChPower | chiller | power
Ch | 用电量 | ChElecUse | chiller | electricity | use
Ch | 功率因数 | ChPowerFactor | chiller | power | factor
Ch | AB线电压 | ChLnVoltAB | chiller | line | voltage | AB
Ch | 实际线电压 | ChLnVolt | chiller | line | voltage
Ch | 线电压百分比 | ChLnVoltPercent | chiller | line | voltage | percent
Ch | 实际线电流 | ChLnCurrent | chiller | line | current
Ch | L1线电流 | ChLnCurrentL1 | chiller | line | current | L1
Ch | 油过滤器压 | ChOILFilterP | chiller | oil | filter | pressure
Ch | 排气过热度 | ChGasExhaustSuperheat | chiller | gas | exhaust | superheat
Ch | 马达电流比 | ChMotorAmps | chiller | motor | amps
Ch | 马达电流 | ChMotorCurrent | chiller | motor | current
Ch | 滑阀位置 | ChSpoolValvePosition | chiller | spool | valve | position
Ch | 油缸压力 | ChOILTankPressure | chiller | oil | tank | pressure
Ch | 油泵压力 | ChOILPumpPressure | chiller | oil | pump | pressure
Ch | 远程控制 | ChRemoteMode | chiller | remote | mode
Ch | 紧急停车状态 | ChEmergStop | chiller | emergency | stop
Ch | 末次诊断报错码 | ChLatestFaultCode | chiller | latest | fault | code
Ch | 最低允许电流 | ChCurrentLimitMin | chiller | current | limit | minmum
Ch | 有效负载 | ChActiveLoad | chiller | active | load
Ch | 平均线电流 | ChLnCurrentAvg | chiller | line | current | average
Ch | 有功功率 | ChActivePower | chiller | active | power
Ch | 冷冻水水流开关 | ChWFlowOnOff | chilled | water | flow | onoff
Ch | 冷却水水流开关 | CWFlowOnOff | cooling | water | flow | onoff
Ch | COP | COP | coefficient | of | performance
Ch | 视在功率 | ChReActivePower | chiller | reactive | power
Ch | 系统延时停泵时间 | ChPumpOffDelayTime | chiller | pump | off | delay | time

## CH
电流百分比限定值反馈 | ChAmpLmtSetPointFeedback | 0,110 | AmpLmtSetFb | CurrentLMTSet
电流百分比 | ChAMPS | 0,110 | AMP | ChAMP | AMPS
冷水温度设定 | ChChWTempSupplySetPoint | 5,12
冷水温度实际设定反馈 | ChChWTempSupplyActiveSetPoint | 5,12
蒸发器出水温度 | ChLeaveEvapTemp | -5,20 | ChSupplyT | EvapReturnT
蒸发器进水温度 | ChEnterEvapTemp | -5,20 | ChReturnT | EvapLeaveT
冷凝器进水温度 | ChEnterCondTemp | 10,50 | CondReturnT
冷凝器出水温度 | ChLeaveCondTemp | 10,50 | CondLeaveT
冷凝器趋近温度 | ChEvapAppT | -5,5
蒸发器趋近温度 | ChCondAppT | -5,5
蒸发器饱和温度 | ChEvapSatuTemp | -5,20
冷凝器饱和温度 | ChCondSatuTemp | 10,50
故障代码 | ChWarningFaultCode | 0,3
冷凝器冷媒压力 | ChCondPressure | -10,2000 | Condress
蒸发器冷媒压力 | ChEvapPressure | -10,2000 | EvapPress
蒸发器冷媒温度 | ChEvapTemp | -5,20
冷凝器冷媒温度 | ChCondTemp | 10,50
排气温度 | ChGasExhaustTemp | -5,70
吸气温度 | ChGasSucTemp | -5,70
供油压力 | ChOILSupplyP | -10,2000
油槽压力 | ChOILP | -10,2000
供油温度 | ChOILSupplyT | -5,100
油槽温度 | ChOILT | -5,100
冷凝器水流量 | ChCondFlow | 0,1000000 | CWSupplyFlow | CWSFlow
蒸发器水流量 | ChEvapFlow | 0,1000000 | CHWSupplyFlow | CHWSFlow
供液管温度 | ChRfgSupplyT | -5,20
过冷度 | ChSupercoolT
过热度 | ChSuperheatT
运行时间 | ChRunHour | 0,100000
油压差 | ChOILPD | -10,2000
油温 | ChOILT | -5,100
轴承温度 | ChGearT
线圈温度 | ChCoilT
导叶开度 | ChInletValvePosition | -5,105
扩压器开度 | ChPressureRiserPosition | -5,105
实际电压 | ChVoltage | -5,400
实际电流 | ChCurrent | 0,2000
运行代码 | ChRunCode | 0,3
故障报警 | ChErr | 0,3 | ChFault | ChError | Error
水温设定发送使能 | ChChWTempSupplySetPointEnable | 0,3
是否可用 | ChEnable | 0,3
手自动 | ChAutoMode | 0,3
开关状态 | ChOnOff | 0,3 | Chclose
开关设定 | ChOnOffSet | 0,3 | CHOnOffSet | CHCloseSet
压缩机开关状态 | CompOnOff | 0,3
压缩机开关设定 | CompOnOffSet | 0,3
开关设定发送使能 | ChOnOffSetEnable | 0,3
功率 | ChPower
用电量 | ChElecUse
功率因数 | ChPowerFactor | 0,1
AB线电压 | ChLnVoltAB | -5,400
实际线电压 | ChLnVolt | -5,400
线电压百分比 | ChLnVoltPercent | -5,105
实际线电流 | ChLnCurrent | 0,2000
L1线电流 | ChLnCurrentL1 | 0,2000
油过滤器压 | ChOILFilterP
排气过热度 | ChGasExhaustSuperheat
马达电流比 | ChMotorAmps | -5,105
马达电流 | ChMotorCurrent | 0,2000
滑阀位置 | ChSpoolValvePosition | -5,105
油缸压力 | ChOILTankPressure
油泵压力 | ChOILPumpPressure
远程控制 | ChRemoteMode | 0,3
紧急停车状态 | ChEmergStop
末次诊断报错码 | ChLatestFaultCode | 0,3
最低允许电流 | ChCurrentLimitMin | 0,80
有效负载 | ChActiveLoad
平均线电流 | ChLnCurrentAvg | 0,2000
有功功率 | ChActivePower | 0,10000000
冷冻水水流开关 | ChWFlowOnOff | 0,3 | CHWValveOnOff | CHWOnOffValve
冷却水水流开关 | CWFlowOnOff | 0,3 | CWValveOnOff | CWOnOffValve
COP | COP | 0,7
视在功率 | ChReActivePower | 0,100000
系统延时停泵时间 | ChPumpOffDelayTime | 0,100000000

## CHtest
_,1
PODL02M_CHW001_SupplyT
PODL02M_CW001_SupplyT
PODL02M_CHW001_SupplyFlow
PODL02M_Ch001_OnOff
PODL02M_Ch001_Fault
PODL02M_CHW001_Valve_AutoMode
PODL02M_CHW001_Valve_CloseStatus
PODL02M_CHW001_Valve_OpenStatus
PODL02M_CW001_Valve_AutoMode
PODL02M_CW001_Valve_CloseStatus
PODL02M_CW001_Valve_OpenStatus
PODL02M_Ch001_OnOffSet
PODL02M_CHW001_Valve_OnOffSet
PODL02M_CW001_Valve_OnOffSet
PODL02M_Ch001_OnOffSet02
PODL02M_Ch001A_Evap_LeaveT
PODL02M_Ch001A_Evap_ReturnT
PODL02M_Ch001A_Evap_Press
PODL02M_Ch001A_Cond_Press
PODL02M_Ch001A_Cond_ReturnT
PODL02M_Ch001A_Cond_LeaveT
PODL02M_Ch001A_Evap_T
PODL02M_Ch001A_Cond_T
PODL02M_Ch001B_Evap_LeaveT
PODL02M_Ch001B_Evap_ReturnT
PODL02M_Ch001B_Evap_Press
PODL02M_Ch001B_Cond_Press
PODL02M_Ch001B_Cond_ReturnT
PODL02M_Ch001B_Cond_LeaveT
PODL02M_Ch001B_Evap_T
PODL02M_Ch001B_Cond_T
PODL02M_Ch001A_CurrentLMTSet
PODL02M_Ch001B_CurrentLMTSet
PODL02M_Ch001A_AutoMode
PODL02M_Ch001B_AutoMode

## AHUtag
AHU | 送风温度 | SAT | supply | air | temperture
AHU | 送风温度设定 | SATSet | supply | air | temperture | set
AHU | 送风温度设定来源 | SATSetSource | supply | air | temperture | set | source
AHU | 送风温度上下死区设定 | SATDeadRangeSet | supply | air | temperture | dead | range | set
AHU | 送风高温设定 | SATHighSet | supply | air | temperture | high | set
AHU | 送风低温设定 | SATLowSet | supply | air | temperture | low | set
AHU | 送风预热温度 | SAPreHeatT | supply | air | pre | heating | temperature
AHU | 送风湿球温度 | SAWebT | supply | air | wet | bulb | temperature
AHU | 送风露点温度 | SADewT | supply | air | dew | temperature
AHU | 送风湿度设定 | SAHSet | supply | air | humidity | set
AHU | 送风相对湿度 | SARH | supply | air | relative | humidity
AHU | 送风相对湿度设定 | SARHSet | supply | air | relative | humidity | set
AHU | 送风二氧化碳浓度 | SACO2 | supply | air | CO2
AHU | 送风风量 | SAFlow | supply | air | flow
AHU | 送风风量设定 | SAFlowSet | supply | air | flow | set
AHU | 送风压力设定 | SAPressureSet | supply | air | pressure | set
AHU | 送风压力 | SAPressure | supply | air | pressure
AHU | 送风机开设定 | SAFanOnSet | supply | air | fan | on | set
AHU | 送风机关设定 | SAFanOffSet | supply | air | fan | off | set
AHU | 送风机压差 | SAFanDP | supply | air | fan | difference | pressure
AHU | 送风机压差报警 | SAFanDPErr | supply | air | fan | difference | pressure | error
AHU | 送风机远程本地模式 | SAFanRemoteMode | supply | air | fan | remote | mode
AHU | 送风机开关 | SAFanOnOff | supply | air | fan | onoff
AHU | 送风机使能 | SAFanEnable | supply | air | fan | enable
AHU | 送风机报警 | SAFanErr | supply | air | fan | error
AHU | 送风机烟雾报警 | SAFanSmokeWarning | supply | air | fan | smoke | warning
AHU | 送风机手自动 | SAFanAutoMode | supply | air | fan | automatic | mode
AHU | 送风机最小频率设定 | SAFanVSDFreqSetMin | supply | air | fan | variable | speed | drive | frequency | set | minimum
AHU | 送风机变频器频率设定 | SAFanVSDFreqSet | supply | air | fan | variable | speed | drive | frequency | set
AHU | 送风机变频器频率 | SAFanVSDFreq | supply | air | fan | variable | speed | drive | frequency
AHU | 送风机变频器最小频率百分比设定 | SAFanVSDFreqSetPercentMin | supply | air | fan | variable | speed | drive | frequency | set | percent
AHU | 送风机变频器频率百分比设定 | SAFanVSDFreqSetPercent | supply | air | fan | variable | speed | drive | frequency | set | percent
AHU | 送风机变频器频率百分比 | SAFanVSDFreqPercent | supply | air | fan | variable | speed | drive | frequency | percent
AHU | 送风机速率高值设定 | SAFanVSDSpeedSetHigh | supply | air | fan | variable | speed | drive | speed | set | high
AHU | 送风机速率低值设定 | SAFanVSDSpeedSetLow | supply | air | fan | variable | speed | drive | speed | set | low
AHU | 送风机速率高低值模式反馈 | SAFanVSDSpeedMode | supply | air | fan | variable | speed | drive | speed | mode
AHU | 送风机变频器速度 | SAFanVSDSpeed | supply | air | fan | variable | speed | drive | speed
AHU | 送风机变频器电流 | SAFanVSDCurrent | supply | air | fan | variable | speed | drive | current
AHU | 送风机变频器功率 | SAFanVSDPower | supply | air | fan | variable | speed | drive | power
AHU | 送风机变频器转矩 | SAFanVSDTorque | supply | air | fan | variable | speed | drive | torque
AHU | 送风机变频器直流母线电压 | SAFanVSDVoltDC | supply | air | fan | variable | speed | drive | voltage | DC
AHU | 送风机变频器输出电压 | SAFanVSDVoltOutput | supply | air | fan | variable | speed | drive | voltage | out | put
AHU | 送风机变频器故障 | SAFanVSDErr | supply | air | fan | variable | speed | drive | error
AHU | 回风温度设定来源 | RATSetSource | return | air | set | source
AHU | 回风湿度设定来源 | RAHSetSource | return | air | humidity | set | source
AHU | 回风温度 | RAT | return | air | temperture
AHU | 回风温度设定 | RATSet | return | air | temperture | set
AHU | 回风温度上下死区设定 | RATDeadRangeSet | return | air | temperture | dead | range | set
AHU | 回风湿度平均值 | RAHAvg | return | air | humidity | average
AHU | 回风湿度设定 | RAHSet | return | air | humidity | set
AHU | 回风湿度 | RAH | return | air | humidity
AHU | 回风湿球温度 | RAWebT | return | air | wet | temperature
AHU | 回风相对湿度 | RARH | return | air | relative | humidity
AHU | 回风相对湿度设定 | RARHSet | return | air | relative | humidity | set
AHU | 回风相对湿度上下死区设定 | RARHDeadRangeSet | return | air | relative | humidity | dead | range | set
AHU | 回风二氧化碳浓度 | RACO2 | return | air | CO2
AHU | 回风二氧化碳浓度设定 | RACO2Set | return | air | CO2 | set
AHU | 回风风量 | RAFlow | return | air | flow
AHU | 回风压力 | RAPressure | return | air | pressure
AHU | 回风焓值设定 | RAEnthalpySet | return | air | enthalpy | set
AHU | 回风焓值 | RAEnthalpy | return | air | enthalpy
AHU | 回风机压差 | RAFanDP | return | air | fan | difference | pressure
AHU | 回风机开关设定 | RAFanOnOffSet | return | air | fan | onoff | set
AHU | 回风机开关 | RAFanOnOff | return | air | fan | onoff
AHU | 回风机报警 | RAFanErr | return | air | fan | error
AHU | 回风机压差报警 | RAFanDPErr | return | air | fan | difference | pressure | error
AHU | 回风机远程本地模式 | RAFanRemoteMode | return | air | fan | remote | mode
AHU | 回风机烟雾报警 | RAFanSmokeWarning | return | air | fan | smoke | warning
AHU | 回风机手自动 | RAFanAutoMode | return | air | fan | automatic | mode
AHU | 回风机变频器频率设定 | RAFanVSDFreqSet | return | air | fan | variable | speed | drive | frequency | set
AHU | 回风机变频器频率 | RAFanVSDFreq | return | air | fan | variable | speed | drive | frequency
AHU | 回风机变频器频率百分比设定 | RAFanVSDFreqSetPercent | return | air | fan | variable | speed | drive | frequency | set | percent
AHU | 回风机变频器频率百分比 | RAFanVSDFreqPercent | return | air | fan | variable | speed | drive | frequency | percent
AHU | 回风机速率高值设定 | RAFanVSDSpeedSetHigh | return | air | fan | variable | speed | drive | speed | set | high
AHU | 回风机速率低值设定 | RAFanVSDSpeedSetLow | return | air | fan | variable | speed | drive | speed | set | low
AHU | 回风机速率高低值模式反馈 | RAFanVSDSpeedMode | return | air | fan | variable | speed | drive | speed | mode
AHU | 回风机变频器故障 | RAFanVSDErr | return | air | fan | variable | speed | drive | error
AHU | 排风温度 | EAT | exhaust | air | temperture
AHU | 排风温度设定 | EATSet | exhaust | air | temperture | set
AHU | 排风温度上下死区设定 | EATDeadRangeSet | exhaust | air | temperture | dead | range | set
AHU | 排风湿度平均值 | EAHAvg | exhaust | air | humidity | average
AHU | 排风湿度设定 | EAHSet | exhaust | air | humidity | set
AHU | 排风湿度 | EAH | exhaust | air | humidity
AHU | 排风湿球温度 | EAWebT | exhaust | air | wet | bubl | temperature
AHU | 排风相对湿度 | EARH | exhaust | air | relative | humidity
AHU | 排风相对湿度设定 | EARHSet | exhaust | air | relative | humidity | set
AHU | 排风相对湿度上下死区设定 | EARHDeadRangeSet | exhaust | air | relative | humidity | dead | range | set
AHU | 排风二氧化碳浓度 | EACO2 | exhaust | air | CO2
AHU | 排风二氧化碳浓度设定 | EACO2Set | exhaust | air | CO2 | set
AHU | 排风风量 | EAFlow | exhaust | air | flow
AHU | 排风压力 | EAPressure | exhaust | air | pressure
AHU | 气流开关 | AirFlowOnOff | air | flow | onoff
AHU | 时间表 | TimeTable | time | table
AHU | 新风CO2报警 | OACO2Err | outdoor | air | CO2 | error
AHU | 新风二氧化碳浓度 | OACO2 | outdoor | air | CO2
AHU | 预热使能 | PreheatEnable | preheating | enable
AHU | 新风机开关设定 | OAFanOnOffSet | outdoor | air | fan | onoff | set
AHU | 新风机开关 | OAFanOnOff | outdoor | air | fan | onoff
AHU | 新风机报警 | OAFanErr | outdoor | air | fan | error
AHU | 新风机压差报警 | OAFanDPErr | outdoor | air | fan | difference | pressure | error
AHU | 新风机烟雾报警 | OAFanSmokeWarning | outdoor | air | fan | smoke | warning
AHU | 新风机手自动 | OAFanAutoMode | outdoor | air | fan | automatic | mode
AHU | 新风机远程本地模式 | OAFanRemoteMode | outdoor | air | fan | remote | mode
AHU | 新风机变频器频率设定 | OAFanVSDFreqSet | outdoor | air | fan | variable | speed | drive | frequency | set
AHU | 新风机变频器频率 | OAFanVSDFreq | outdoor | air | fan | variable | speed | drive | frequency
AHU | 新风机变频器频率百分比设定 | OAFanVSDFreqSetPercent | outdoor | air | fan | variable | speed | drive | frequency | set | percent
AHU | 新风机变频器频率百分比 | OAFanVSDFreqPercent | outdoor | air | fan | variable | speed | drive | frequency | percent
AHU | 新风机变频器电流 | OAFanVSDCurrent | outdoor | air | fan | variable | speed | drive | current
AHU | 新风机变频器功率 | OAFanVSDPower | outdoor | air | fan | variable | speed | drive | power
AHU | 新风机变频器速度 | OAFanVSDSpeed | outdoor | air | fan | variable | speed | drive | speed
AHU | 新风机变频器转矩 | OAFanVSDTorque | outdoor | air | fan | variable | speed | drive | torque
AHU | 新风机变频器直流母线电压 | OAFanVSDVoltDC | outdoor | air | fan | variable | speed | drive | voltage | DC
AHU | 新风机变频器输出电压 | OAFanVSDVoltOutput | outdoor | air | fan | variable | speed | drive | voltage | output
AHU | 新风温度 | OAT | outdoor | air | temperture
AHU | 新风湿度 | OAH | outdoor | air | humidity
AHU | 新风风量 | OAFlow | outdoor | air | flow
AHU | 电预热状态 | ElecPreHeatStatus | electricity | pre | heating | status
AHU | 电预热控制模式 | ElecPreHeatCtrlMode | electricity | pre | heating | control | mode |  | c
AHU | 新风机开设定 | OAFanOnSet | outdoor | air | fan | on | set
AHU | 新风机关设定 | OAFanOffSet | outdoor | air | fan | off | set
AHU | 新风机变频器故障 | OAFanVSDErr | outdoor | air | fan | variable | speed | drive | error
AHU | 表冷器供水温度 | CCSupplyT | cooling | coil | supply | temperature
AHU | 表冷器回水温度 | CCReturnT | cooling | coil | return | temperature
AHU | 表冷器水阀位 | CCValvePosition | cooling | coil | valve | position
AHU | 表冷器进风温度 | CCAirInletT | cooling | coil | air | inlet | temperature
AHU | 表冷器出风温度 | CCAirOutletletT | cooling | coil | air | outlet | temperature
AHU | 表冷器水阀位设定 | CCValvePositionSet | cooling | coil | valve | position | set
AHU | 表冷器水阀最小开度 | CCValvePositionMin | cooling | coil | valve | position | minimum
AHU | 表冷器水阀控制模式 | CCValveCtrlMode | cooling | coil | valve | control | mode
AHU | 热盘管供水温度 | HCSupplyT | heating | coil | supply | temperature
AHU | 热盘管回水温度 | HCReturnT | heating | coil | return | temperature
AHU | 热盘管水阀位 | HCValvePosition | heating | coil | valve | position
AHU | 热盘管水阀位设定 | HCValvePositionSet | heating | coil | valve | position | set
AHU | 新风阀开关设定 | OADamperOpenSet | outdoor | air | damper | open | set
AHU | 新风阀关设定 | OADamperCloseSet | outdoor | air | damper | close | set
AHU | 新风阀阀位设定 | OADamperPositionSet | outdoor | air | damper | position | set
AHU | 新风阀阀位 | OADamperPosition | outdoor | air | damper | position
AHU | 送风阀阀位设定 | SADamperPositionSet | supply | air | damper | position | set
AHU | 送风阀阀位 | SADamperPosition | supply | air | damper | position
AHU | 回风阀阀位设定 | RADamperPositionSet | return | air | damper | position | set
AHU | 回风阀阀位 | RADamperPosition | return | air | damper | position
AHU | 排风阀阀位设定 | EADamperPositionSet | exhaust | air | damper | position | set
AHU | 排风阀阀位 | EADamperPosition | exhaust | air | damper | position
AHU | 初效过滤报警状态 | FilterWarningStatusPri | filer | warning | status | primary
AHU | 中效过滤报警状态 | FilterWarningStatusMed | filer | warning | status | medium
AHU | 高效过滤报警状态 | FilterWarningStatusHigh | filer | warning | status | high
AHU | 加湿器水阀位 | HumidifierValvePosition | humidifier | valve | position
AHU | 加湿器水阀位设定 | HumidifierValvePositionSet | humidifier | valve | position | set
AHU | 加湿器水阀控制模式 | HumidifierValveCtrlMode | humidifier | valve | control | mode
AHU | 加湿器开关设定 | HumidifierOnOffSet | humidifier | onoff | set
AHU | 加湿器开关 | HumidifierOnOff | humidifier | onoff
AHU | 加湿器手自动 | HumidifierAutoMode | humidifier | automatic | mode
AHU | 加湿器调节控制 | HumidifierCtrl | humidifier | control
AHU | 防冻开关 | AntiFreezingSwitch | anti | freezing | switch
AHU | 过滤报警状态 | FilterWarningStatus | filer | warning | status
AHU | 运行状态 | OnOff | onoff
AHU | 启停 | OnOffSet | onoff | set
AHU | 故障状态 | Error | error
AHU | 水阀组手自动 | ValveGroupAutoMode | valve | group | automatic | mode
AHU | 风阀手自动 | DamperAutoMode | damper | automatic | mode
AHU | 空调箱手自动 | AHUAutoMode | air | handing | unit | automatic | mode
AHU | 烟雾报警 | UnitSmokeWarning | unit | smoke | warning
AHU | 电加热状态 | ElecHeatStatus | electricity | heating | status
AHU | 电加热控制模式 | ElecHeatCtrlMode | electricity | heating | control | mode
AHU | 电加热温度设定 | ElecHeatTSet | electricity | heating | temperture | set
AHU | 冷水模式 | CoolingMode | cooling | mode
AHU | 热水模式 | HeatingMode | heating | mode
AHU | 故障复位 | ErrReset | error | reset
AHU | 启动 | OnOffSet | onoff | set
AHU | 火灾报警 | FireErr | fire | error
AHU | 液位 | LiquidLevel | liquid | level
AHU | 低温报警 | LowTempErr | low | temperature | error
AHU | 低液位报警 | LowLiquidErr | low | liquid | error
AHU | 勾兑温度 | MixedWaterT | mixed | water | temperture
AHU | 防冻停机温度 | AntiFreezingT | anti | freezing | temperture
AHU | 防冻报警温度 | AntiFreezingWarningT | anti | freezing | warning | temperature
AHU | 加湿泵远程本地模式 | HumidPumpRemoteMode | humid | pump | remote | mode
AHU | 加湿泵手自动模式 | HumidPumpAutoMode | humid | pump | automatic | mode
AHU | 加湿泵开关状态 | HumidPumpOnOff | humid | pump | onoff
AHU | 冰冻温度点设定 | FreezingTempSet | freezing | temperature | set
AHU | 蓄冷运行时间 | IceChargRunHour | ice | charge | run | hour
AHU | 放冷运行时间 | IceDischargRunHour | ice | discharge | run | hour
AHU | 控制模式 | state | state
AHU | 排风湿度 | EAH | exhaust | air | humidity
AHU | 转轮状态 | RunnerOnOff | runner | onoff
AHU | 转轮故障 | RunnerErr | runner | error
AHU | 转轮手自动 | RunnerAutoMode | runner | automatic | mode
AHU | 转轮控制 | RunnerOnOffSet | runner | onoff | set
AHU | 回风阀开关设定 | RADamperOpenSet | return | air | damper | open | ser
AHU | 回风阀开状态 | RADamperOn | return | air | damper | on
AHU | 回风阀关状态 | RADamperOff | return | air | damper | off
AHU | 排风机状态 | EAFanOnOff | exhaust | air | fan | onoff
AHU | 排风机故障 | EAFanErr | exhaust | air | fan | error
AHU | 排风机手自动 | EAFanAutoMode | exhaust | air | fan | automatic | mode
AHU | 排风机控制 | EAFanOnOffSet | exhaust | air | fan | onoff | set
AHU | 新风阀开状态 | OADamperOn | outdoor | air | damper | on
AHU | 新风阀关状态 | OADamperOff | outdoor | air | damper | off
AHU | 混风温度 | MAT | mixed | air | temperture
AHU | 混风湿度 | MAH | mixed | air | humidity
AHU | 混风相对湿度 | MARH | mixed | air | relative | humidity
AHU | 混风风量 | MAFlow | mixed | air | flow
AHU | 混风阀阀位设定 | MADamperPositionSet | mixed | air | damper | position | set
AHU | 混风阀阀位 | MADamperPosition | mixed | air | damper | position
AHU | 风机盘管手自动 | FCUAutoMode | fan | coil | unit | automatic | mode
AHU | 风机盘管风速控制 | FCUSpeedSet | fan | coil | unit | speed | set
AHU | 风机盘管风速 | FCUSpeed | fan | coil | unit | speed
AHU | 风机盘管开关 | FCUOnOff | fan | coil | unit | onoff
AHU | 风机盘管开关设定 | FCUOnOffSet | fan | coil | unit | onoff | set
AHU | 风机盘管温度设定 | FCUTSet | fan | coil | unit | temperature | set
AHU | 风机盘管高温报警 | FCUHighTempAlarm | fan | coil | unit | high | temperature | alarm
AHU | 风量 | VAVBoxAirFlow | variable | air | volume | box | air | flow
AHU | 手自动 | VAVBoxAutoMode | variable | air | volume | box | automatic | mode
AHU | 风阀开度 | VAVBoxDamperPosition | variable | air | volume | box | damper | position
AHU | 设定风量 | VAVBoxAirFlowSet | variable | air | volume | box | air | flow | set
AHU | 季节模式 | VAVBoxSeasonMode | variable | air | volume | box | season | mode
AHU | 房间温度 | VAVBoxRoomTemp | variable | air | volume | box | room | temperature
AHU | 风量 | CAVBoxAirFlow | constant | air | volume | box | air | flow
AHU | 手自动 | CAVBoxAutoMode | constant | air | volume | box | automatic | mode
AHU | 风阀开度 | CAVBoxDamperPosition | constant | air | volume | box | damper | position
AHU | 设定风量 | CAVBoxAirFlowSet | constant | air | volume | box | air | flow | set
AHU | 季节模式 | CAVBoxSeasonMode | constant | air | volume | box | season | mode
AHU | 房间温度 | CAVBoxRoomTemp | constant | air | volume | box | room | temperature

## AHU
送风温度 | SAT | 0,1 | supplyairtemp | sAirTemp
送风温度设定 | SATSet | 0,1 | supplyairtempSet | sAirTempSet
送风温度设定来源 | SATSetSource | 0,1
送风温度上下死区设定 | SATDeadRangeSet | 0,1
送风高温设定 | SATHighSet | 0,50
送风低温设定 | SATLowSet | 0,50
送风预热温度 | SAPreHeatT | 0,500
送风湿球温度 | SAWebT | 10,50
送风露点温度 | SADewT | 10,50
送风湿度设定 | SAHSet | 10,50
送风相对湿度 | SARH | 10,50
送风相对湿度设定 | SARHSet | 5,100
送风二氧化碳浓度 | SACO2 | 5,100
送风风量 | SAFlow | -5,105 | SAF | FS
送风风量设定 | SAFlowSet | -5,105
送风压力设定 | SAPressureSet | -5,105
送风压力 | SAPressure | -5,105
送风机开设定 | SAFanOnSet | 0,200
送风机关设定 | SAFanOffSet | 0,50
送风机压差 | SAFanDP | 0,500
送风机压差报警 | SAFanDPErr | 0,500
送风机远程本地模式 | SAFanRemoteMode | 400,1300
送风机开关 | SAFanOnOff | -10,50 | SAFanstatus | SAFRun | SAFControl | SAFCTRL
送风机使能 | SAFanEnable | -5,105
送风机报警 | SAFanErr | -5,105 | SAFErr | SAFFault
送风机烟雾报警 | SAFanSmokeWarning | -5,105
送风机手自动 | SAFanAutoMode | -5,106
送风机最小频率设定 | SAFanVSDFreqSetMin | 0,1
送风机变频器频率设定 | SAFanVSDFreqSet | 0,1
送风机变频器频率 | SAFanVSDFreq | 0,1
送风机变频器最小频率百分比设定 | SAFanVSDFreqSetPercentMin | 0,1
送风机变频器频率百分比设定 | SAFanVSDFreqSetPercent | 0,50
送风机变频器频率百分比 | SAFanVSDFreqPercent | 0,50
送风机速率高值设定 | SAFanVSDSpeedSetHigh | 0,500
送风机速率低值设定 | SAFanVSDSpeedSetLow
送风机速率高低值模式反馈 | SAFanVSDSpeedMode
送风机变频器速度 | SAFanVSDSpeed
送风机变频器电流 | SAFanVSDCurrent
送风机变频器功率 | SAFanVSDPower
送风机变频器转矩 | SAFanVSDTorque
送风机变频器直流母线电压 | SAFanVSDVoltDC
送风机变频器输出电压 | SAFanVSDVoltOutput
送风机变频器故障 | SAFanVSDErr
回风温度设定来源 | RATSetSource
回风湿度设定来源 | RAHSetSource
回风温度 | RAT |  | RATEMP
回风温度设定 | RATSet |  | RATSP | RTSP
回风温度上下死区设定 | RATDeadRangeSet
回风湿度平均值 | RAHAvg
回风湿度设定 | RAHSet |  | RHSP
回风湿度 | RAH |  | RARH
回风湿球温度 | RAWebT
回风相对湿度 | RARH
回风相对湿度设定 | RARHSet
回风相对湿度上下死区设定 | RARHDeadRangeSet
回风二氧化碳浓度 | RACO2 |  | RACO2
回风二氧化碳浓度设定 | RACO2Set |  | RACO2Set
回风风量 | RAFlow
回风压力 | RAPressure
回风焓值设定 | RAEnthalpySet
回风焓值 | RAEnthalpy |  | RMENTH
回风机压差 | RAFanDP
回风机开关设定 | RAFanOnOffSet
回风机开关 | RAFanOnOff
回风机报警 | RAFanErr
回风机压差报警 | RAFanDPErr
回风机远程本地模式 | RAFanRemoteMode
回风机烟雾报警 | RAFanSmokeWarning
回风机手自动 | RAFanAutoMode
回风机变频器频率设定 | RAFanVSDFreqSet
回风机变频器频率 | RAFanVSDFreq
回风机变频器频率百分比设定 | RAFanVSDFreqSetPercent
回风机变频器频率百分比 | RAFanVSDFreqPercent
回风机速率高值设定 | RAFanVSDSpeedSetHigh
回风机速率低值设定 | RAFanVSDSpeedSetLow
回风机速率高低值模式反馈 | RAFanVSDSpeedMode
回风机变频器故障 | RAFanVSDErr
排风温度 | EAT
排风温度设定 | EATSet
排风温度上下死区设定 | EATDeadRangeSet
排风湿度平均值 | EAHAvg
排风湿度设定 | EAHSet
排风湿度 | EAH
排风湿球温度 | EAWebT
排风相对湿度 | EARH
排风相对湿度设定 | EARHSet
排风相对湿度上下死区设定 | EARHDeadRangeSet
排风二氧化碳浓度 | EACO2
排风二氧化碳浓度设定 | EACO2Set
排风风量 | EAFlow
排风压力 | EAPressure
气流开关 | AirFlowOnOff
时间表 | TimeTable
新风CO2报警 | OACO2Err
新风二氧化碳浓度 | OACO2
预热使能 | PreheatEnable
新风机开关设定 | OAFanOnOffSet
新风机开关 | OAFanOnOff
新风机报警 | OAFanErr
新风机压差报警 | OAFanDPErr
新风机烟雾报警 | OAFanSmokeWarning
新风机手自动 | OAFanAutoMode
新风机远程本地模式 | OAFanRemoteMode
新风机变频器频率设定 | OAFanVSDFreqSet
新风机变频器频率 | OAFanVSDFreq
新风机变频器频率百分比设定 | OAFanVSDFreqSetPercent
新风机变频器频率百分比 | OAFanVSDFreqPercent
新风机变频器电流 | OAFanVSDCurrent
新风机变频器功率 | OAFanVSDPower
新风机变频器速度 | OAFanVSDSpeed
新风机变频器转矩 | OAFanVSDTorque
新风机变频器直流母线电压 | OAFanVSDVoltDC
新风机变频器输出电压 | OAFanVSDVoltOutput
新风温度 | OAT
新风湿度 | OAH |  | FADMP
新风风量 | OAFlow
电预热状态 | ElecPreHeatStatus
电预热控制模式 | ElecPreHeatCtrlMode
新风机开设定 | OAFanOnSet
新风机关设定 | OAFanOffSet
新风机变频器故障 | OAFanVSDErr
表冷器供水温度 | CCSupplyT
表冷器回水温度 | CCReturnT
表冷器水阀位 | CCValvePosition
表冷器进风温度 | CCAirInletT
表冷器出风温度 | CCAirOutletletT
表冷器水阀位设定 | CCValvePositionSet
表冷器水阀最小开度 | CCValvePositionMin
表冷器水阀控制模式 | CCValveCtrlMode
热盘管供水温度 | HCSupplyT
热盘管回水温度 | HCReturnT
热盘管水阀位 | HCValvePosition
热盘管水阀位设定 | HCValvePositionSet
新风阀开关设定 | OADamperOpenSet
新风阀关设定 | OADamperCloseSet
新风阀阀位设定 | OADamperPositionSet
新风阀阀位 | OADamperPosition
送风阀阀位设定 | SADamperPositionSet
送风阀阀位 | SADamperPosition
回风阀阀位设定 | RADamperPositionSet
回风阀阀位 | RADamperPosition
排风阀阀位设定 | EADamperPositionSet
排风阀阀位 | EADamperPosition
初效过滤报警状态 | FilterWarningStatusPri
中效过滤报警状态 | FilterWarningStatusMed
高效过滤报警状态 | FilterWarningStatusHigh
加湿器水阀位 | HumidifierValvePosition
加湿器水阀位设定 | HumidifierValvePositionSet
加湿器水阀控制模式 | HumidifierValveCtrlMode
加湿器开关设定 | HumidifierOnOffSet
加湿器开关 | HumidifierOnOff
加湿器手自动 | HumidifierAutoMode
加湿器调节控制 | HumidifierCtrl
防冻开关 | AntiFreezingSwitch
过滤报警状态 | FilterWarningStatus
运行状态 | OnOff
启停 | OnOffSet
故障状态 | Error
水阀组手自动 | ValveGroupAutoMode
风阀手自动 | DamperAutoMode
空调箱手自动 | AHUAutoMode
烟雾报警 | UnitSmokeWarning
电加热状态 | ElecHeatStatus
电加热控制模式 | ElecHeatCtrlMode
电加热温度设定 | ElecHeatTSet
冷水模式 | CoolingMode
热水模式 | HeatingMode
故障复位 | ErrReset
启动 | OnOffSet
火灾报警 | FireErr
液位 | LiquidLevel
低温报警 | LowTempErr
低液位报警 | LowLiquidErr
勾兑温度 | MixedWaterT
防冻停机温度 | AntiFreezingT
防冻报警温度 | AntiFreezingWarningT
加湿泵远程本地模式 | HumidPumpRemoteMode
加湿泵手自动模式 | HumidPumpAutoMode
加湿泵开关状态 | HumidPumpOnOff
冰冻温度点设定 | FreezingTempSet
蓄冷运行时间 | IceChargRunHour
放冷运行时间 | IceDischargRunHour
控制模式 | state |  | AUTO
排风湿度 | EAH
转轮状态 | RunnerOnOff
转轮故障 | RunnerErr
转轮手自动 | RunnerAutoMode
转轮控制 | RunnerOnOffSet
回风阀开关设定 | RADamperOpenSet
回风阀开状态 | RADamperOn
回风阀关状态 | RADamperOff
排风机状态 | EAFanOnOff
排风机故障 | EAFanErr
排风机手自动 | EAFanAutoMode
排风机控制 | EAFanOnOffSet
新风阀开状态 | OADamperOn
新风阀关状态 | OADamperOff
混风温度 | MAT
混风湿度 | MAH
混风相对湿度 | MARH
混风风量 | MAFlow
混风阀阀位设定 | MADamperPositionSet
混风阀阀位 | MADamperPosition
风机盘管手自动 | FCUAutoMode
风机盘管风速控制 | FCUSpeedSet
风机盘管风速 | FCUSpeed
风机盘管开关 | FCUOnOff
风机盘管开关设定 | FCUOnOffSet
风机盘管温度设定 | FCUTSet
风机盘管高温报警 | FCUHighTempAlarm
风量 | VAVBoxAirFlow
手自动 | VAVBoxAutoMode
风阀开度 | VAVBoxDamperPosition
设定风量 | VAVBoxAirFlowSet
季节模式 | VAVBoxSeasonMode
房间温度 | VAVBoxRoomTemp
风量 | CAVBoxAirFlow
手自动 | CAVBoxAutoMode
风阀开度 | CAVBoxDamperPosition
设定风量 | CAVBoxAirFlowSet
季节模式 | CAVBoxSeasonMode
房间温度 | CAVBoxRoomTemp

## AHUtest
POD-L01M-HVC-AHU-06-RUN | 送风机状态
POD-L01M-HVC-AHU-06-FS | 送风流量状态
POD-L01M-HVC-AHU-06-TRIP | 送风报警
POD-L01M-HVC-AHU-06-ERUN | 排风机状态
POD-L01M-HVC-AHU-06-EFA-FS | 排风机流量状态
POD-L01M-HVC-AHU-06-ETRIP | 排风机报警
POD-L01M-HVC-AHU-06-HW-RUN | 转轮状态
POD-L01M-HVC-AHU-06-CTRL | 送风机启停控制
POD-L01M-HVC-AHU-06-ECTRL | 排风机启停控制
POD-L01M-HVC-AHU-06-EVFD-SP | 排风机频率
POD-L01M-HVC-AHU-06-EVFD-SC | 排风机频率设定
POD-L01M-HVC-AHU-06-RA-RH | 回风湿度
POD-L01M-HVC-AHU-06-RHSP | 回风湿度设定
POD-L01M-HVC-AHU-06-ENTH_MODE | 焓值模式
POD-L01M-HVC-AHU-06-RM_ENTH | 回风焓值
POD-L01M-HVC-AHU-06-OT_ENTH | 新风焓值
POD-L01M-HVC-AHU-06-HW-FADMP | 新风支路湿度
POD-L01M-HVC-AHU-06-HW-FADMC | 新风支路湿度设定
POD-L01M-HVC-AHU-06-HW-RADMP | 回风支路湿度
POD-L01M-HVC-AHU-06-HW-RADMC | 回风支路湿度设定
POD-L01M-HVC-AHU-06-RA-VOC | 回风VOC浓度值
POD-L01M-HVC-AHU-06-VOCSP | 回风VOC浓度设定值
POD-L01M-HVC-AHU-06-HWMA-TEMP | 转轮后的混风温度
POD-L01M-HVC-AHU-06-AVG RH | 平均室内湿度
POD-L01M-HVC-AHU-06-OVERHEAT | AHU过热保护器
POD-L01M-HVC-AHU-06-H1-CTRL | AHU再热控制1
POD-L01M-HVC-AHU-06-H2-CTRL | AHU再热控制2
POD-L01M-HVC-AHU-06-H3-CTRL | AHU再热控制3
POD-L01M-HVC-AHU-06-HW-FI-A | 转轮后过滤器
POD-L01M-HVC-AHU-06-PFI-A | AHU初过滤器
POD-L01M-HVC-AHU-06-BFI-A | AHU主要过滤器
POD-L01M-HVC-AHU-06-OCC | 运行状态
POD-L01M-HVC-AHU-06-VFD-SP | 变频风机频率
POD-L01M-HVC-AHU-06-VFD-SC | 变频风机频率设定
POD-L01M-HVC-AHU-06-SA-TEMP | 送风温度
POD-L01M-HVC-AHU-06-CHW-VP | 冷盘管阀位
POD-L01M-HVC-AHU-06-CHW-VC | 冷盘管送风湿度设定
POD-L01M-HVC-AHU-06-RADMP | 回风湿度
POD-L01M-HVC-AHU-06-RADMC | 回风湿度设定
POD-L01M-HVC-AHU-06-RA-TEMP | 回风温度
POD-L01M-HVC-AHU-06-RTSP | 回风温度设定
POD-L01M-HVC-AHU-06-SAVING-MOD | 经济模式
POD-L01M-HVC-AHU-06-FADMP | 新风湿度
POD-L01M-HVC-AHU-06-FADMC | 新风湿度设定
POD-L01M-HVC-AHU-06-EAD-RUN | 排风湿度
POD-L01M-HVC-AHU-06-RA-TCO2 | 回风CO2
POD-L01M-HVC-AHU-06-CO2SP | 回风CO2设定
POD-L01M-HVC-AHU-06-MA-TEMP | 混风温度
POD-L01M-HVC-AHU-06-AVG TEMP | 平均房间温度
POD-L01M-HVC-AHU-06-RTSP-OPR | 房间温度设定值(操作人员)
POD-L01M-HVC-AHU-06-RTSP-TIMER
POD-L01M-HVC-AHU-06-AUTO | AHU手自动模式
POD-L01M-HVC-AHU-06-EAUTO | 排风机手自动模式
POD-L01M-HVC-AHU-06-RTSP-HIGH | 回风温度最大设定值
POD-L01M-HVC-AHU-06-RTSP-LOW | 回风温度最小设定值
POD-L01M-HVC-AHU-06-RHSP-HIGH | 回风湿度最高设定值
POD-L01M-HVC-AHU-06-RHSP-LOW | 回风湿度最低设定值
POD-L01M-HVC-AHU-06-CO2SP-HIGH | 回风CO2浓度最高设定值
POD-L01M-HVC-AHU-06-CO2SP-LOW | 回风CO2浓度最低设定值
POD-L01M-HVC-AHU-06-VOCSP-HIGH | 回风VOC值最高设定值
POD-L01M-HVC-AHU-06-VOCSP-LOW | 回风VOC值最低设定值
POD-L01M-HVC-AHU-06-RA-TEMP-P | 一次回风最高温度报警
POD-L01M-HVC-AHU-06-RA-RH-P | 一次回风最高湿度报警
POD-L01M-HVC-AHU-06-RA-TCO2-P | 一次回风CO2浓度报警
POD-L01M-HVC-AHU-06-RTSP-DEF | 默认房间温度设定值